附件1

广东省宾馆和商场能耗限额（试行）

（征求意见稿）

为配合我省节能监督检查，深入推动商贸酒店领域节能工作，贯彻落实《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）和《印发广东省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（粤府办〔2012〕14号），依据《节约能源法》和《广东省节约能源条例》规定，结合我省商贸酒店领域的实际情况，特制订《广东省宾馆和商场能耗限额（试行）》。

一、主要内容

（一）建筑能耗

1．能耗限额

（1）现有宾馆和商场类企业能耗限额值

| 企业类型 |  | 单位面积综合能耗（kgce/m2·a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 限额水平 |
| 宾馆 | 五星级 | 35 |
|  | 四星级 | 31 |
|  | 三星级 | 27 |
|  | 其它 | 27 |
| 商场 |  | 41 |
|  |  | 备注：家具建材商场能耗限额值不得高于本限额值的0.8倍。 |

（注：当一栋建筑包括多个不同使用功能区域时，各使用功能区域应分别满足所对应的能耗限额指标要求。）

（2）新建宾馆和商场类企业能耗准入值

| 建筑类型 |  | 单位面积综合能耗（kgce/m2·a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 限额水平 |
| 宾馆 饭店 | 五星级 | 32.0 |
|  | 四星级 | 28.0 |
|  | 三星级 | 24.0 |
|  | 其它 | 24.0 |
| 商场 |  | 37.0 |
|  |  | 备注：家具建材商场能耗限额准入值不得高于本准入值的0.8倍。 |

（注：竣工验收时间在本限额正式颁布实施后的建筑视为新建建筑。）

2．说明

（1）适用范围

适用于宾馆和商场类企业用能系统能源消耗量的计算与评价。

（2）引用的文件或规范

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 14308 旅游饭店星级的划分与评定

GB/T 12455 宾馆饭店合理用电

3．术语及其定义

3.1 建筑能耗限额

是指统计报告期内，建筑实现使用功能所允许消耗的能源数量的上限值。

3.2 建筑电耗

在统计报告期内，建筑在使用过程中实际消耗的电量。

3.3 建筑综合能耗

是指统计期报告内，建筑在使用过程中，实际消耗的各种能源实物量（扣除地下车库能耗），如各种燃料、动力（电、蒸汽）和耗能工质等，按规定的计算方法和单位分别折算后的能源消耗量总和。单位为千克标准煤每年（kgce/a）

3.4 建筑单位面积综合能耗

是指统计期报告内，每平方米建筑面积平均所消耗的综合能耗。

3.5 统计期

为了对企业能耗水平进行科学评价所选取的能耗统计的具体时间段。一般采用一个自然年度。

3.6 商场

在一个建筑范围或区域内，从事商品零售或批发贩卖之经营场所，是集购物、休闲、文化、娱乐、饮食、展示及资讯等设施于一体的商业设施。

3.7 宾馆

以提供客房出租住宿服务为主，并提供商务、会议、休闲、度假等相应服务的住宿设施，按不同习惯也可能被称为宾馆、酒店、旅馆、旅社等。

4．统计范围和计算方法

4.1 统计范围

宾馆和商场类企业各类建筑综合能耗的统计范围包括在统计期内实际消耗的各种能源，其中一次能源主要包括煤炭、石油、天然气等，二次能源主要包括电力、煤气、蒸汽等。

4.2 建筑综合能耗计算方法

建筑综合能耗等于在统计期内建筑使用过程中实际消耗的各种能源实物量与该种能源折算标准煤系数的乘积之和（扣除特殊用电），按公式（1）进行计算。

………………………………………（1）

式中：

——建筑综合能耗，单位为千克标准煤；

——建筑在限额期内消耗的第类能源的实物量，单位为实物单位；

——第类能源折算标准煤系数；

——建筑消耗的能源种类数。

4.3 建筑单位面积综合能耗计算方法

建筑单位面积综合能耗等于建筑综合能耗除以建筑总面积，按照公式（2）进行计算。

………………………………………（2）

式中：

——建筑单位面积综合能耗，单位为千克标准煤每平方米；

——建筑综合能耗，单位为千克标准煤；

——建筑总面积（扣除车库面积），以测绘面积或竣工验收的建筑面积为准，单位为平方米。

宾馆和商场类企业实际消耗的能源应以其低（位）发热量为计算基础折算为标准煤量。当无法获得能源的低（位）发热量实测值时，可参照附录A。

（二）室内温湿度设置限定参数

1、商场类建筑空调系统室内温度作为限制值应符合下表规定，湿度作为推荐值符合下表要求。

| 参数 |  | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 商铺、办公室 | ≤18 | ≥26 |
|  | 大厅、走廊 | ≤16 | 室内外温差≤10 |
| 相对湿度（%） |  | 30～60 | 40～65 |

2、宾馆类建筑空调系统室内温度作为限制值应符合下表规定，湿度作为推荐值符合下表要求。

| 参 数 | 场 所 | 五、四星级 |  | 三星级 |  | 三星以下 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |  | 夏季 | 冬季 |
| 温度（℃） | 客房、宴会厅、餐厅 | 25～27 | 18～20 | 25～27 | 18～20 |  | 26～28 | 16～18 |
|  | 门厅、休息厅 | 26～28 | 16～18 | 26～28 | 16～18 |  | 26～28 | 16～18 |
| 湿度（%） | 客房、宴会厅、餐厅 | 50～60 | 40～50 | 50～60 | 40～50 |  | 55～65 | ＞30 |
|  | 门厅、休息厅 | 55～65 | 30～40 | 55～65 | 30～40 |  | 50～65 | ＞30 |
| 注：应随季节变更调整设定温、湿度值，夏季宜取上限，冬季宜取下限。对大厅、走廊、办公等区域的温度控制为限定性要求，对客房和以居住为主的长期租赁单元内的温度控制不做强制要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）管理要求

1、各宾馆和商场类企业应建立健全能源管理制度

（1）应设立专职能源管理岗位，负责能源消费的原始计量数据的记录、计算、统计、考核等能源档案管理工作，定期开展岗位人员节能管理能力和技能的培训；

（2）应建立节能考核与奖惩制度，定期对经营过程中给类能源消耗量进行考核，并把考核指标分解落实到基层部门，明确用能管理责任。加强对计量设备的管理，对计量设备定期维护和校验；

（3）应建立完善的能耗数据库，并按要求定期上报能耗统计数据和能源利用状况报告，对本单位的能源消耗状况、能源管理水平、节能潜力进行汇总和分析；

2、应有计划地落实建筑能耗监测系统的建设，通过安装分类和分项能耗计量装置，实施能耗在线监测和动态分析，及时发现和纠正不合理用能；

3、应积极推广应用节能新产品、新技术，按照GB/T 12455的要求合理使用能源，提高能效水平；

4、有条件的企业应积极使用可再生能源，如太阳能、风能等；

5、应对日常运行中能源使用效率低、使用量大的设备进行技术改造，定期开展能源审计。

二、有关规定

（一）能耗限额公布实施以后，凡在我省开展经营活动的年综合能耗超过500吨标准煤（所有能源均按当量折标）的宾馆和商场，其能耗指标必须低于本限额，否则要限期整改。对整改后仍不达标的，将按照《节约能源法》、《广东省节约能源条例》的相关规定，及《广东省物价局等四部门转发国家发展改革委、国家电监会、国家能源局关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》（粤价〔2010〕133号）的规定实行惩罚性电价。新建项目的能耗指标不得高于本限额中的准入指标。

（二）各级节能执法监察机构要依法严格实施监督检查，对弄虚作假或违反节能法律法规和不达标的单位公开曝光，依法查处。

三、其它说明

（一）本限额自公布之日起试行。

（二）试行期间如果有国家标准、行业标准或国家限额指标严于我省制定的能耗限额指标，则执行新的相应指标。

附录A：各类能源折标准煤参考系数。

附录A

各类能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 折标准煤系数 |
| --- | --- |
| 原煤 | 0.7143 kgce/kg |
| 电力（当量） | 0.1229 kgce/kW·h |
| 煤气 | 0.5429 kgce/m3 |
| 气田天然气 | 1.2143 kgce/m3 |
| 油田天然气 | 1.3300 kgce/m3 |
| 液化石油气 | 1.7143 kgce/kg |
| 柴油 | 1.4571 kgce/kg |
| 重油 | 1.4286 kgce/kg |
| 低压蒸汽 | 0.1286 kgce/kg |

附件2

编制说明

一、编制背景

2011年，国家发展改革委等12部门联合印发了《关于印发万家企业节能低碳行动实施方案的通知》（发改环资〔2011〕2873号），文件首次将部分宾馆、饭店、商贸企业、学校纳入万家企业范围，我委等10部门也相应印发我省实施方案，明确了我省万家企业名单（含商贸、宾馆企业），提出了我省万家企业“十二五”节能量等任务目标要求。

目前，国家尚未出台宾馆、商场等领域的能耗限额标准，有关企业在开展能源审计、编制节能规划和日常节能管理工作过程中遇到了能耗指标不明确和缺乏指导依据等实际困难。同时，这些领域能耗限额标准的缺失，也使节能监察执法缺乏具体依据。随着工业领域节能潜力逐步缩小、非工领域用能逐步增长，制定宾馆和商场等非工领域能耗限额，对于完善能耗限额标准体系、开展节能监察、推动我省“十二五”节能目标任务完成具有积极作用。根据有关法规文件规定，我委开展了相关能耗限额编制工作。

二、编制依据

（一）《广东省节约能源条例》第十三条：“省节能行政主管部门应当会同省有关部门，对生产消费过程中耗能较高但没有国家和省单位产品能耗限额标准的产品，制定单位产品能耗限额并予以公布”。

（二）《广东省“十二五”节能减排综合性工作方案》（四十五）：“建立健全能耗限（定）额标准体系。完善重点耗能行业强制性能耗限额和公共机构等非工业领域能耗限额标准体系”。

（三）《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006 ）、《综合能耗计算通则》（GB/T 2589）、《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T 14308-2010）、《宾馆饭店合理用电》（GB/T 12455-2010）等有关国家标准。

三、起草情况

（一）2012年6月27日，我委印发《关于开展商贸酒店能耗限额制订工作调研的通知》（粤经信节能函〔2012〕1911号），委托省节能中心、省建筑科学研究院等单位，正式启动商贸酒店领域能耗限额的制订工作。

（二）2012年7月，省节能中心与省建筑科学研究院共同成立标准起草小组，组织开展相关限额制定工作。

（三）2012年8至10月，起草小组对全省21个城市开展了商贸领域能耗统计工作，共获取225个统计样本，其中有效统计样本185个。

（四）2012年11月至2013年5月，形成限额讨论稿，召开专家讨论会。进一步修改完善，形成限额征求意见稿。

（六）2013年5月28日，我委会同省住建厅印发《关于征求广东省宾馆和商场能耗限额修改意见的函》（粤经信节能函〔2013〕1500号），征求各地市节能主管部门、住建部门意见，共有26个单位反馈书面意见。

（七）2013年7月19日，省节能中心会同省建科院邀请了广州市建委节能办、深圳市住建局、佛山市经信局、华南理工大学、广百股份有限公司、花园酒店等单位代表，召开《限额》修改研讨会，对征求意见稿进行了修改完善。

四、主要条款说明

（一）能耗限额

1．本限额包括两个限额值，即现有宾馆和商场类企业建筑能耗限额值和新建宾馆和商场类企业建筑能耗准入值。现有宾馆和商场建筑实行限额值管理，对限额公布之日后竣工验收的宾馆和商场建筑实行准入值管理。经研究，送审稿中的限额值约可限制20%能源利用效率低的企业，同样，准入值也按限制20%的能源利用效率低的企业进入设定。

2．商场建筑包括百货商店、大型超市、家居建材商店和购物中心等，但由于统计数量有限，基础资料不够齐全，主要把能耗较低的家具建材商场单独划为一类，其他商场不再细分。

3．宾馆饭店星级的划分标准参考《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T 14308-2010）。对于宾馆饭店建筑，不同的星级水平，其空调系统形式、室内舒适度要求以及其它服务设施要求差异较大，星级越高，要求越高，导致五星级的建筑能耗需求明显高于三星级及以下的建筑。因此，本限额的能耗限额指标分为四个等级，对应不同星级的宾馆饭店建筑，其中其它宾馆饭店建筑是指三星级以下和未进行星级评定的建筑。

4．租赁能耗的计算。在实际统计过程中，部分商场建筑没有自主产权的中央空调系统，靠租赁其它业主的中央空调系统进行供冷，此部分租赁能耗一般不能直接计量，可通过计量冷量值进行折算。对现场安装有计量仪表的商场直接采集冷量数据折算获取租赁能耗；对于现场未安装计量仪表的商场，暂不进行限额计算，但应督导业主进行整改，完善能源计量管理系统。

（二）室内环境限定参数。对宾馆和商场类企业建筑室内空调参数提出要求，主要是因为室内空调参数的设置对建筑能耗的影响较大，在满足室内舒适的前提下，应尽量合理的设置室内空调参数，减小空调能耗，节约能源。宾馆饭店建筑的室内空调参数参照了《宾馆饭店合理用电》（GB/T 12455-2010），考虑到广东地区的潮湿气候，将温度限额值定为强制性要求，湿度限额值为推荐性要求。

（三）管理要求。提出了对宾馆和商场类企业用能管理的要求。指出各宾馆和商场类企业应建立健全的节能管理制度，积极应用节能新技术和产品，推动节能技术改造，切实提高能源利用效率和节能管理水平。

五、能耗限额值主要影响因素修正的处理方法

（一）宾馆建筑能耗限额值。宾馆饭店类建筑在进行星级评定时，对游泳池、客房配置等都有要求，同样星级的酒店，其用能特点是非常相似的，对同一星级酒店能耗调查数据已经代表了该类建筑的用能特点，得出的限额具有可比性。本限额是在实际能耗调查数据的基础上制定的，已对宾馆饭店建筑按星级进行分类，故未采用能耗修正的方法。

（二）商场类建筑能耗限额值。商场类建筑按使用功能可划分为百货商场、超市、购物中心和家具建材商场四类，其中百货商场、超市和购物中心的客流量均较大，且能耗设备相对较多，因此能耗相对较高。家具建材商场，客流相对较小，耗能设备较为简单，其能耗相对较低。本限额在制定过程中，暂未对商场建筑按类型进行详细划分，主要是受时间和条件限制，前期商场建筑统计样本较少。考虑到商场建筑中家具建材商场能耗与一般商场用能环境有较大的不同，本限额对家具建材商场单独设定限额值，其限额值不得高于商场建筑单位面积综合能耗的0.8倍。